空气压缩系统 ERC-30SA/P25 保养项目需求

（中心供氧）

| 序号 | 产品名称 | 产地 | 规格/型号 | 数量① | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 螺杆空压机保养/维修 | 中国 | 1.空气过滤器(K130)配套；2.机油滤清器(Y230)配套；3.油气分离器芯(Y230L)配套；4.空压机专用油(ERCL/18L)配套；5.进气阀(ERC‑30SA专用)；6.压力阀(ERC‑30SA专用) | 1 | 项 | 上海意朗机组维护：设备已使用6年，进气阀、压力阀超4～5年行业标准，已超期服役、部件老化，存在突发故障风险；已出现油串入冷干机现象，若继续运行，大量润滑油会直接串入医疗用气管道，造成用气污染、设备损坏、供气瘫痪，后果严重，影响整个机构诊疗秩序；本次更换原厂三滤一油及超期阀门，机组长期未全面保养，需按规范进行预防性大保养。 |
| 2 | 总系统检查维护 | 中国 | ERC-30SA/P25配套检查维护 | 1 | 项 | 对进气电磁阀、放空电磁阀、调压阀、电路及整机系统进行检查、清洁、紧固、调试与试运行。 |
| 3 |  |  |  |  |  | 质保期为1年。 |